- Tecnologia a doppia conversione

- Tecnologia DSP per un’elevata affidabilità

- Fattore di potenza in uscita 0,8 (0,9 opzionale)

- Correzione attiva del fattore di potenza su tutte le fasi

- Modalità convertitore di frequenza 50Hz/60Hz

- Modalità ECO per risparmio energetico

- Funzione EPO (Spegnimento di emergenza)

- Funzionamento in parallelo opzionale

- Caricabatterie intelligente per ottimizzare le prestazioni

- Bypass di manutenzione disponibile

- Design batteria regolabile

- Corrente di carica regolabile solo per ≥100 kVA

- LCD touch da 10" opzionale solo per ≥100 kVA

TPTTTF Tower Online UPS

| MODELLO |  | TTTF10k | TTTF15k | TTTF20k | TTTF30k | TTTF40k | TTTF60k | TTTF80k | TTTF100k | TTTF120k | TTTF160k | TTTF 200k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FASE |  | trifase in / trifase out |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENZA | kVA | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
|  | kW | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 |
| Ingresso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione nominale |  | 3 x 380VAC/400VAC (3φ + N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervallo tensione |  | 285 – 485VAC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequenza |  | 50/60Hz ±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uscita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione nominale |  | 3 x 380VAC/400VAC (3φ + N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precisione |  | Stazionario: ±1%; transitorio: ±5% (variazione carico 100-0-100%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequenza |  | 50/60Hz ±1%; assenza rete ±0.1Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Max. velocità sincronizzazione |  | ±1Hz/s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma d’onda |  | Onda sinusoidale pura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| THDu |  | < 2% linear load; <5% non-linear load |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Spostamento di fase |  | 120° ±1% (carico bilanciato); 120° ±2% (50% carico sbilanciato) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo di recupero dinamico |  | 3 cicli al 90% del valore statico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sovraccarico |  | 110% per 10min; 150% per 60sec; >160% per 200ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Crest factor |  | 3:1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PF |  | 0.6-1 (induttivo o capacitivo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione di uscita sbilanciata @ 100% carico sbilanciato |  | <1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente limite |  | Alto sovraccarico, corto circuito: RMS tensione limite; corrente alto crest factor: limite picco tensione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bypass Statico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  | Stato solido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione |  | 3 x 380VAC/400VAC (3φ + N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequenza |  | 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Criteri attivazione |  | Controllo con microprocessore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tempo di intervento |  | 0s |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sovraccarico |  | 150% per 1h; 180% per 30sec; >200% per 200ms |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intervento bypass |  | Immediato per sovraccarico > 160% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retransfer |  | Automatico dopo risoluzione allarme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bypass manutenzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  | Senza interruzione |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione |  | 3 x 400VAC (3φ + N) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frequenza |  | 50/60Hz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Efficienza | Mod AC | 89% |  | 90% |  | 91% |  | 92% |  |  |  |  |
|  | Mod batt | 90% |  | 91% |  | 92% |  | 93% |  |  |  |  |
| Batteria e caricatore |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  | 12VDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Quantità |  | 29-32pz configurabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione nominale batterie |  | 384VDC (con 32 batt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metodo ricarica |  | CC/CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Corrente ricarica |  | 10A; max: KW/tensione batt |  |  | 10A; max 40A; 5A @ full load |  |  |  |  |  |  |  |
| Tensione ricarica |  | 432VDC (con 32 batt) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Caratteristiche fisiche |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimensioni DxWxH (mm) |  | 656x405x817 |  | 656x405x941 |  | 821x432x1159 |  | 975x554x1286 |  | 975x554x1326 | 1051x705x1646 |  |
| Peso netto (kg) |  | 118 | 120 | 145 | 193 | 278 | 365 | 471 | 573 | 650 | 760 | 790 |

PowerMe si riserva il diritto di variare le specifiche tecniche senza preavviso.

PowerME, raccomanda l'utilizzo di soluzioni efficienti dal punto di vista energetico ed a basso impatto ambientale, utilizzate correttamente ed in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e contenute nei manuali di istruzione. La garanzia è soggetta all’uso corretto dei prodotti, in conformità con le prescrizioni indicate sulle schede tecniche e contenute nei manuali di istruzione.

PowerME, raccomanda il rispetto delle normative e delle prescrizioni vigenti in materia di idoneità tecnico-professionale e sicurezza sul lavoro in fase di installazione, attivazione e manutenzione delle soluzioni tecnologiche fornite.